## Sheet1
COYOTE SPRINGS 2
2008 OPERATING SUMMARY
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YTD TTL | CTD
OPERATION
PERIOD hours | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8784 | 43849
CTG FIRED hours (per counter) | 683.8 | 696 | 671.6 | 383 | 190.1 | 25.2 | 450.9 | 744.1 | 689.6 | 741.1 | 692.7 | 720.89 | 6688.99 | 27614.99
ON-LINE hours | 683 | 696 | 672.5 | 378.5 | 188.5 | 23 | 448.5 | 744 | 688 | 741.2 | 691 | 720.89 | 6675.09 | 27375.7459
BASE LOAD hours | 667 | 661 | 668.9 | 329.9 | 150 | 11 | 277 | 577.2 | 585.5 | 584.48 | 456.1 | 565.41 | 5533.49 | 20910.74
ECONOMY OUT hours | 3 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 162 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 664.9 | 6962.5
FORCED OUT hours | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.13 | 375.43 | 7818.58
SCHEDULED OUT hours | 58 | 0 | 71.5 | 314 | 360.1 | 192 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 21.98 | 1068.58 | 1566.63
ECONOMY Partial hours | 16 | 35 | 3.6 | 44.5 | 34.5 | 12 | 171.5 | 166.8 | 102.5 | 155.72 | 234.9 | 153.24 | 1130.26 | 4459.06
SCHEDULED Partial hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 2.35 | 62.78
FORCED Partial hours | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 8.99 | 2074.89
CTG Breaker Closed hours | 680 | 696 | 672 | 381 | 188 | 23 | 449 | 744 | 684 | 741.5 | 684 | 712 | 6654.5 | 27341.5559
STG Breaker Closed hours | 679 | 696 | 672 | 377 | 186 | 18 | 447 | 744 | 682 | 740.5 | 683 | 710 | 6634.5 | 27248.3859
EQ Forced Outage hours | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.02 | 384.42 | 7947.09
EQ Scheduled Outage hours | 58 | 0 | 71.5 | 314 | 360.1 | 192 | 0 | 0 | 32 | 1 | 19 | 23.33 | 1070.93 | 1594.81
EQ Avail. Operating hours | 644 | 731 | 604.6 | 81.5 | 56.3 | -338 | 915.5 | 910.8 | 758.5 | 894.12 | 916.9 | 851.02 | 7026.24 | 34333.52
DUCT BURNER hours | 503 | 205 | 46.9 | 22.4 | 10.3 | 1 | 28.5 | 275.2 | 302.3 | 246.6 | 108 | 280.2 | 2029.4 | 8834.4
CEMS AVAIL hours | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8784 | 37992
# OUTAGES EO/FO/SO | 0\0\1 | 0\0\0 | 0\0\1 | 0\2\0 | 1\1\1 | 1\1\0 | 0\0\0 | 0\0\0 | 0\0\1 | 0\1\0 | 1\0\1 | 0\1\1 | 3\6\6 | 26\36\15
GENERATION
CTG GROSS GENERATION MW | 123575 | 123600 | 119493 | 63648 | 30204 | 2257 | 64744 | 110055 | 112908 | 122752 | 109380 | 122902 | 1105518 | 4566771.2236
STG GROSS GENERATION MW | 67923 | 65229 | 61636 | 32864 | 16149 | 1419 | 36954 | 68304 | 66320 | 69724 | 60679 | 68340 | 615541 | 2558389.697
GROSS GEN TTL MW | 191498 | 188829 | 181129 | 96512 | 46353 | 3676 | 101698 | 178359 | 179228 | 192476 | 170059 | 191242 | 1721059 | 7083410.5206
OOS BACKFEED BPA & UEC MW | 90 | 0 | 92 | 726 | 1691 | 2298 | 309 | 0 | 68 | 7 | 56 | 46 | 5383 | 17014.5673
NET GEN @ S.YARD MW | 188737 | 185953 | 178404 | 94948 | 45506 | 3440 | 99776 | 179775 | 176495 | 189483 | 167309 | 188117 | 1697943 | 6985302
DUCT BURNER MW | 6183.6047 | 2064.3023 | 488.0233 | 0 | 110.4651 | 16.3953 | 559.6512 | 5827.4419 | 6923.3721 | 5712.2093 | 2418.8372 | 6327.7907 | 36858.6047 | 165486.8679
HOUSELOAD-AUX. TRANS. MW | 2783 | 2782 | 2680 | 1579 | 907 | 244 | 1879 | 2879 | 2733 | 2845 | 2597 | 2784 | 26692 | 113743.7687
INDEXES
AVAIL FACTOR % | 92.2043 | 100 | 90.3898 | 52.5694 | 51.4651 | 25.6944 | 100 | 100 | 95.5556 | 99.6237 | 97.3611 | 96.8938 | 83.5609 | 78.5965
CEMS AVAIL % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.6428
NET CAP FACTOR% @ 252.5MW | 100.4668 | 105.8114 | 94.9665 | 52.2266 | 24.2234 | 1.8922 | 53.1119 | 95.6963 | 97.082 | 100.8639 | 92.0292 | 100.1368 | 76.5543 | 63.0905
FORCED OUT FACTOR % | 0 | 0 | 0 | 3.8194 | 0.13441 | 47.6389 | 0 | 0 | 0 | 0.37634 | 0 | 0.15188 | 4.274 | 17.8307
FORCED OUT RATE % | 0 | 0 | 0 | 6.7734 | 0.5277 | 93.7158 | 0 | 0 | 0 | 0.37634 | 0 | 0.15651 | 5.3249 | 22.2155
SERVICE FACTOR % | 91.8011 | 100 | 90.3898 | 52.5694 | 25.336 | 3.1944 | 60.2823 | 100 | 95.5556 | 99.6237 | 95.9722 | 96.8938 | 75.9915 | 62.4319
OUTPUT FACTOR % | 111.4255 | 107.7314 | 106.9697 | 101.1506 | 97.3432 | 60.3086 | 89.704 | 97.4327 | 103.4409 | 103.0821 | 97.6314 | 105.2222 | 102.5686 | 102.8887
EQ OUTPUT FACTOR % | 118.1733 | 102.5733 | 118.983 | 469.7605 | 325.9182 | -4.1038 | 43.9457 | 79.5893 | 93.8264 | 85.4521 | 73.5776 | 89.1326 | 97.4425 | 82.038
HEAT RATES btu/kwhr
Raw HEAT RATE (w/duct burn) | 7121.9793 | 7016.2944 | 7026.4792 | 7132.9886 | 8380.6092 | 8523.5465 | 7406.681 | 6924.5056 | 7029.7346 | 7069.0827 | 7113.8612 | 7186.8093 | 7124.271 | 7158.0119
Net HEAT RATE (w/o duct burn) | 7071.9145 | 6998.516 | 7022.1631 | 7112.4721 | 8380.0753 | 8523.1804 | 7399.9498 | 6868.3747 | 6965.6228 | 7021.4967 | 7092.0604 | 7137.6184 | 7091.5253 | 7123.0212
Base Load Net HEAT RATE* | 6893 | 6870 | 6898 | 6867 | 6874 | 0 | 6891 | 6884 | 6976 | 6876 | 6882 | 6866 | 6876 | 6926.1728
FUEL
CTG GAS TTL (Plant Instr) mmbtu | 1291002 | 1286948 | 1249355 | 675315 | 380418 | 29180 | 734196 | 1194737 | 1181172 | 1290346 | 1169411 | 1297542 | 11779622 | 48577687.9799
DUCT GAS BURN mmbtu | 53179 | 17753 | 4197 | 1948 | 950 | 141 | 4813 | 50116 | 59541 | 49125 | 20802 | 54419 | 316984 | 1423187.0638
CTG GAS BURN (in $1000's) | 9488.8647 | 9459.0678 | 9182.7592 | 4963.5652 | 2796.0723 | 214.473 | 5396.3406 | 8781.3169 | 8681.6142 | 9484.0431 | 8595.1709 | 9536.9337 | 86580.2217 | 261786.9663
GAS AVG HT VAL btu/scf | 1022 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1024 | 1024 | 1023 | 1018 | 1017 | 1016 | 1027 | 1020.75 | 1020.692
SAFETY
LOST TIME ACCIDENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
RECORDABLE ACCIDENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
BST OBSERVATIONS | 29 | 27 | 27 | 25 | 29 | 27 | 34 | 25 | 38 | 29 | 28 | 49 | 367 | 2563
DART - ANNUAL SCORE | 7.9 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | -
LTSA Factors
EMERGENCY TRIPS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43
FIRED STARTS | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 147
TOTAL STARTS | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 163